FUJITSU   AIRSTAGE

VRF-V

A beltéri címzés és a hűtőköri címzés  beállítása a beltéri egységeken

INFRA távirányítóval

Előkészítő lépések:

- A címzést a nyomáspróba ,a vákuumolás és a rendszer hűtőközeggel való feltöltése után végezze.

- A beltéri egységeken a forgókapcsolók állása legyen 00 címzésnek megfelelő.(gyári alapbeállítás)

- Helyezze áram alá a beltéri egységeket. (kültéri egységeket nem)

Címzési mód kiválasztása:

- Tartsa lenyomva a MANUAL AUTO gombot a beltéri egységen 3 másodpercig.

A beltéri egységen az OPERATION kijelző kigyullad miközben az alábbi sípoló hangjelzés hallható: Pi Pi Pi

.

- Ha a MANUAL AUTO gombot 10 másodpercen túl tartja nyomva, akkor a hibaüzenet kerül kijelzésre. Ilyenkor kapcsolja le majd vissza a tápfeszültséget.

- Amennyiben a címzést már korábban elvégezték, akkor az OPERATION a TIMER és a SWING lámpák villogása kijelzi a beállított címzést. (lásd később)

- Nyomja le egyidejűleg a FAN CONTROL és SET TEMP (+) gombokat. Majd a két gomb nyomva tartása közben nyomja meg és engedje fel az  ACL gombot .

Infra jelkód beállítása:

- A SET TEMP  (+)vagy (-) gombokkal állítsa be a távirányító infra jelkódját, amennyiben a beltéri egység jelkódja az eredeti gyári  ”A”  beállítástól eltérő.

- Nyoma le a VERTICAL AIR FLOW DIRECTION () gombot a távirányítón. Ekkor a távirányító elküldi a  kódot a beltéri egységnek.

Ha a jelkód helyes, a beltéri egység sípoló hangot ad :Pi Pi.

Beltéri címzés beállítása

- Nyomja le a MASTER CONTROL () gombot a címzési  beállítás indításához.

- Győződjön meg róla, hogy az alsó sorban  01-es szám látható,

ha nem akkor állítsa be a SET TEMP  (+)vagy (-) gombokkal  01-re.

- Nyomja le a FAN CONTROLgombot. Ekkor a kijelzőn a felső sorban villogni kezd a beltéri egység címzési adata.

- Állítsa be a címzést a SET TEMP  (+)vagy (-) gombokkal . A címzés 00 és 63 között lehetséges. Minden egyes beltéri egységnek külön címet kell adni.   A címzés első ill. második számjegye között a MASTER CONTROL () gomb megnyomásával lépkedhet.

- Nyomja meg a START/STOP gombot, ekkor a távirányító elküldi a jelet a beltéri egységnek. Ha a kapott parancs megfelelő, akkor az alábbi hangjelzés hallható: PiPiPi---PiPiPi-----

Hiba esetén:

Ha a beltéri cím kívül esik a megengedett tartományon akkor az alábbi hangjelzés hallható:

Pi Pi Pi--------(3 sec)

Ha a forgókapcsoló beállítása nem „00”, akkor az alábbi hangjelzés hallható:

PiPiPiPiPi

- TIMER (zöld) és a SWING (narancssárga) kijelzők felvillanásainak száma jelzi a beállított címzést.

( A 00 címzéskor a TIMER és a SWING lámpák nem jeleznek)

A címzési beállítás ellenőrzése:

- Nyomja meg a SLEEP gombot a beállítás ellenőrzéséhez. Ha a beállítás egyezik a távirányítón lévő címmel akkor az alábbi hangjelzés hallható:  PiPiPi—PiPiPiPiPi

Ha a beállítás rossz akkor az alábbi hangjelzés hallható:  PiPiPi----------(3sec)

Hűtőköri címzés beállítása

- Nyomja le a FAN CONTROLgombot a címzési kód kiválasztásához.

- A (+)vagy (-) gombokkal válassza ki a az alsó sorban  a 02-es számot.

- Nyomja le a FAN CONTROLgombot. Ekkor a kijelzőn a felső sorban villogni kezd a hűtőköri címzési adat.

- Állítsa be a címzést a  (+)vagy (-) gombokkal . A címzés 00 és 99 között lehetséges.

A címzés első ill második számjegye között a MASTER CONTROL () gombbal lépkedhet.

- Nyomja meg a START/STOP gombot, ekkor a távirányító elküldi a jelet a beltéri egységnek. Ha a kapott parancs megfelelő, akkor az alábbi hangjelzés hallható: PiPiPi---PiPiPi-----

Hiba esetén, ha a forgókapcsoló beállítása nem „00”, akkor az alábbi hagjelzés hallható:

PiPiPiPiPi

- TIMER (zöld) és a SWING (narancssárga) kijelzők automatikusan átállnak a hűtőköri címzés kijelzésére.

( A 00 címzéskor a TIMER és a SWING lámpák nem jeleznek)

- Nyomja meg a SLEEP gombot a beállítás ellenőrzéséhez. Ha a beállítás egyezik a távirányítón lévő címmel akkor az alábbi hangjelzés hallható:  PiPiPi—PiPiPiPiPi

Ha a beállítás rossz akkor az alábbi hangjelzés hallható:  PiPiPi----------(3sec)

Átváltás a hűtőköri és beltéri címzések kijelzése között

- Nyomja meg röviden a MANUAL AUTO gombot a beltéri egységen. Ezzel váltogathatja a hűtőköri ill. beltéri címzés kijelzését.

A címzés beállítási mód befejezése

- Tartsa lenyomva 3 másodpercig a MANUAL AUTO gombot a beltéri egységen.

- Nyomja meg az ACL gombot a távirányítón, ezzel kilép a címzés beállítási módból.

- A címzési módból való kilépés után a berendezés áramtalanításáig a beltéri egység továbbra is kijelzi a beállított címzést.

Figyelem !

Ilyenkor a hűtőköri cím ill a beltéri cím közti váltást az OPERATION kijelző másként jelzi mint a címzési módon belül.

A váltás ilyenkor is a Manual Auto gomb rövid megnyomásával történik.

- Amennyiben a beltéri egység  infra jelkódja b, c vagy d akkor állítsa be ismét a távirányító jelkódját.	(lásd a következő oldalon)

- Az összes beltéri egység beállítása után kapcsolja le majd kapcsolja vissza a hálózati feszültséget.     E nélkül nem lesz helyes a címzés beállítása.

- Jegyezze fel a beltéri egységen a beállított címzést.

A távirányító infra jelkódjának beállítása a címzési eljárás végén

Ez a beállítás akkor szükséges, ha egy helyiségben kettő vagy több légkondicionáló van felszerelve, és a távvezérlőkkel külön kölön akarja működtetni az egyes egységeket. Ilyenkor  változtassa meg a távvezérlő és a beltéri egység jelkódját azért, hogy csak arra a légkondicionálóra legyen hatással, melyet Ön be kíván állítani.

Négyféle lehetőségből választhat: A – b-  c-  d

Az eredeti beállítás „A”

- Addig nyomja a START/STOP gombot, amíg a távvezérlő kijelzőjén meg nem jelenik az óra.

- Most nyomja meg a MASTER CONTROL (fő vezérlő) gombot (5. ábra (14)) legalább 5 másodpercig, hogy kiíródjon az aktuális jelkód. (Kezdetben )

- Nyomja meg a gombokat,hogy továbbléptesse a jelkódot  között. Illessze hozzá a kijelzőn levő kódot a légkondicionáló jelkódjához.

- Ismételten nyomja meg a MASTER CONTROL  (fő vezérlő) gombot, hogy visszatérjen az óra képe. A jelkódot ezzel megváltoztatta.

A távvezérlő egység visszaáll az A jelkódra, amikor cserélik a távvezérlő elemeit. Amennyiben nem az A jelkódot használta, a telepcsere után vissza kell állítani a jelkódot. Ha nem ismeri a légkondicionáló jelkód-beállítását, próbálgassa végig az  jelkódok mindegyikét, amíg meg nem találja azt, amellyel légkondicionálója működik.

Figyelem!

A beltéri egység jelkódját a beltéri egység paneljén kell beállítani az üzembe helyezési leírás alapján.

2008 április 10.