## Slide 1
1. A rendszer részelemeinek ellenőrzése
3. Kültéri és beltéri egységek előzetes paraméterezése (DIP-kapcsoló beállítás)
5. Rátöltendő hűtőközeg mennyiség
8. Működési adatok mérése
7. Tesztüzem indítása
Előzetes beüzemelés
2. Nyomáspróba és vákuumolás
8.1 Adatok dokumentálása és kiértékelése
4. A szabályzók és konverterek paraméterezése
6. Áram alá helyezés, majd a kültéri és beltéri egységek működési paramétereinek beállítása!
Beüzemelés

## Slide 2
A rendszer részelemeinek ellenőrzése
1. Csőhálózat
2. Vezetékezés
3. Egységek szerelése
Csőméretek megfelelők?
Max csőhossz a limiten belül van?
Y idomok, osztók és csatlakozók beépítési pozíciója megfelelő?
Csőszigetelés megfelelő?
Menetes csatlakozások meghúzva?
Beltéri egységek elektromos bekötésének ellenőrzése(biztosíték, keresztmetszet,…stb.
Kültéri egységek elektromos bekötésének ellenőrzése(biztosíték, keresztmetszet,…stb
Jelátviteli kábel a kültéri egységek között
Jelátviteli kábel a kültéri és a beltéri egységek között
Kültéri egységek pozíciója (Master - Slave)

## Slide 3
Nyomás teszt és vákuumolás
1. Nyomásteszt
2. Vákuumolás
- Ellenőrzés, kültéri sarokszelep zárva
- Nyomáspróba nitrogénnel, 4.2 Mpa (42bar)
- 24 órás nyomástartás
- A próbanyomás ellenőrzése
(a hőmérséklet mérése 0,1 C°pontossággal,
nyomás mérése 0,01bar pontossággal)
- Hűtőközeggel való átöblítés TILOS
- Vákuumolás vákuumszivattyúval
A vákuumolást addig kell folytatni, amíg az összes nedvességet el nem távolítottuk a rendszerből és a vákuummérő óra legalább 1 órán keresztül 10mbar értéket mutat (+10 C°hőmérséklet felett)
Vákuumszivattyú
N2
(szivárgás- vizsgálathoz)
Nyomásmérő armatúra
Kültéri egység

## Slide 4
Szükséges kültéri és beltéri egység beállítások!
Kültéri egység beállítása (hűtőköri címzés)
Hány hűtőkör van?
1 hűtőkör
2 vagy több hűtőkör
Hűtőkör címzés kézi beállítással forgó kapcsolókkal
Állítani nem kell (Hűtőköri cím marad 00)
Hűtőköri címek beállítása megfelelő sorrendben a Master és a Slave kültériken egyaránt
00
01 01 01
02 02 02
X Z H
X Z H
A hűtőköri cím állítása csak akkor szükséges, ha több kültéri van egy kommunikációs (jelátviteli) rendszerbe kötve!
00
Gyári beállítás

## Slide 5
Kültéri egység DIP-kapcsoló beállítása
Hány kültéri egység van egy hűtőkörben?
Csak Master
Master + Slave1
Master + Slave 1 + Slave 2
Csak a végellenállás
(terminal resistor) bekapcsolása szükséges (SW5-4)
Állítani kell mindegyiknél: Master-Slave , Slave egységek száma, Kültérik száma
Állítani kell csak a Masteren: végellenállás
(terminal resistor) (SW5-4)
Állítani kell mindegyiknél:
Master-Slave, Slave egységek száma, Kültérik száma
Állítani kell csak a Masteren: végellenállás
(terminal resistor) (SW5-4)

## Slide 6
Kültéri egység beállítása (DIP-kapcsoló Set1-Set5)
Kültéri egység DIP-kapcsolói
Set 2 és Set 4 összes kapcsolója „Off“ pozícióban van!
Set 1 teljesítmény információ! Gyári beállítás!
Tilos változtatni!
Set 3-1 és 3-2 mindegyik kültérinél be kell állítani hogy melyik a Master/Slave1/Slave2 kültéri!
Gyári beállítás: „Master“
Set 3-3 és 3-4 a csatlakoztatott Slave kültérik száma!
Csak a Master kültérinél kell állítani!
Set 5-1 és 5-2 az RS485 kommunikáció beállítása
(a kültérik száma az adott hűtőrendszerben!)
Mindegyik kültérinél be kell állítani!
Set 5-4 a LonWorks kommunikáció végellenállásának (terminal resistor) beállítása! Csak a Master kültérinél kell állítani! Minden hálózati szegmensben egy végellenállásnak (Termial Resistor) kell lennie!
Minden kültérinél
Csak a Master kültérinél

## Slide 7
Kültéri egység beállításai (DIP-Kapcsolók)

## Slide 8
Végellenállás beállítás (csak Master kültéri)
Kültéri egységek száma szerinti beállítás (RS 485 kommunikáció)
Ne változtassa!
Gyári beállítás: mindegyik OFF!
Master / Slave1/ Slave 2 beállítás
Ne változtassa!
Gyári beállítás: mindegyik OFF!
DIP-kapcsolók állása (Set1-Set5)
Hány kültéri egység van egy hűtőkörben?
1 kültéri egység
2 kültéri egység
3 kültéri egység
Master
Master Slave 1 Slave 2
Slave 1 OU |  |  | 
Set 1 | ON | OFF | 
Set 1-1 |  | X | 
Set 1-2 |  | X | 
Set 1-3 |  | X | 
Set 1-4 |  | X | 
Set 2 | ON | OFF | 
Set 2-1 |  | X | 
Set 2-2 |  | X | 
Set 2-3 |  | X | 
Set 2-4 |  | X | 
Set 3 | ON | OFF | 
Set 3-1 |  | X | 
Set 3-2 | X |  | 
Set 3-3 |  | X | 
Set 3-4 |  | X | 
Set 4 | ON | OFF | 
Set 4-1 |  | X | 
Set 4-2 |  | X | 
Set 4-3 |  | X | 
Set 4-4 |  | X | 
Set 5 | ON | OFF | 
Set 5-1 |  | X | 
Set 5-2 | X |  | 
Set 5-3 |  | X | 
Set 5-4 |  | X | 
Slave 1 OU |  |  | 
Set 1 | ON | OFF | 
Set 1-1 |  | X | 
Set 1-2 |  | X | 
Set 1-3 |  | X | 
Set 1-4 |  | X | 
Set 2 | ON | OFF | 
Set 2-1 |  | X | 
Set 2-2 |  | X | 
Set 2-3 |  | X | 
Set 2-4 |  | X | 
Set 3 | ON | OFF | 
Set 3-1 |  | X | 
Set 3-2 | X |  | 
Set 3-3 |  | X | 
Set 3-4 |  | X | 
Set 4 | ON | OFF | 
Set 4-1 |  | X | 
Set 4-2 |  |  | 
Set 4-3 |  | X | 
Set 4-4 |  |  | 
Set 5 | ON | OFF | 
Set 5-1 | X |  | 
Set 5-2 |  | X | 
Set 5-3 |  | X | 
Set 5-4 |  | X | 
Slave 2 OU |  |  | 
Set 1 | ON | OFF | 
Set 1-1 |  | X | 
Set 1-2 |  | X | 
Set 1-3 |  | X | 
Set 1-4 |  | X | 
Set 2 | ON | OFF | 
Set 2-1 |  | X | 
Set 2-2 |  | X | 
Set 2-3 |  | X | 
Set 2-4 |  | X | 
Set 3 | ON | OFF | 
Set 3-1 | X |  | 
Set 3-2 |  | X | 
Set 3-3 |  | X | 
Set 3-4 |  | X | 
Set 4 | ON | OFF | 
Set 4-1 |  | X | 
Set 4-2 |  | X | 
Set 4-3 |  | X | 
Set 4-4 |  | X | 
Set 5 | ON | OFF | 
Set 5-1 | X |  | 
Set 5-2 |  | X | 
Set 5-3 |  | X | 
Set 5-4 |  | X | 
Master Slave 1
Master OU |  |  | 
Set 1 | ON | OFF | 
Set 1-1 |  | X | 
Set 1-2 | X |  | 
Set 1-3 | X |  | 
Set 1-4 |  | X | 
Set 2 | ON | OFF | 
Set 2-1 |  | X | 
Set 2-2 |  | X | 
Set 2-3 |  | X | 
Set 2-4 |  | X | 
Set 3 | ON | OFF | 
Set 3-1 |  | X | 
Set 3-2 |  | X | 
Set 3-3 |  | X | 
Set 3-4 |  | X | 
Set 4 | ON | OFF | 
Set 4-1 |  | X | 
Set 4-2 |  | X | 
Set 4-3 |  | X | 
Set 4-4 |  | X | 
Set 5 | ON | OFF | 
Set 5-1 |  | X | 
Set 5-2 |  | X | 
Set 5-3 |  | X | 
Set 5-4 | X |  | 
A kültéri teljesítménye. Ne változtassa!
Slave egys.száma(csak Master)
Master OU |  |  | 
Set 1 | ON | OFF | 
Set 1-1 |  | X | 
Set 1-2 | X |  | 
Set 1-3 | X |  | 
Set 1-4 |  | X | 
Set 2 | ON | OFF | 
Set 2-1 |  | X | 
Set 2-2 |  | X | 
Set 2-3 |  | X | 
Set 2-4 |  | X | 
Set 3 | ON | OFF | 
Set 3-1 |  | X | 
Set 3-2 |  | X | 
Set 3-3 |  | X | 
Set 3-4 | X |  | 
Set 4 | ON | OFF | 
Set 4-1 |  | X | 
Set 4-2 |  | X | 
Set 4-3 |  | X | 
Set 4-4 |  | X | 
Set 5 | ON | OFF | 
Set 5-1 |  | X | 
Set 5-2 | X | X | 
Set 5-3 |  | X | 
Set 5-4 | X |  | 
Master OU |  |  | 
Set 1 | ON | OFF | 
Set 1-1 |  | X | 
Set 1-2 | X |  | 
Set 1-3 | X |  | 
Set 1-4 |  | X | 
Set 2 | ON | OFF | 
Set 2-1 |  | X | 
Set 2-2 |  | X | 
Set 2-3 |  | X | 
Set 2-4 |  | X | 
Set 3 | ON | OFF | 
Set 3-1 |  | X | 
Set 3-2 |  | X | 
Set 3-3 | X |  | 
Set 3-4 |  | X | 
Set 4 | ON | OFF | 
Set 4-1 |  | X | 
Set 4-2 |  | X | 
Set 4-3 |  | X | 
Set 4-4 |  | X | 
Set 5 | ON | OFF | 
Set 5-1 | X |  | 
Set 5-2 |  | X | 
Set 5-3 |  | X | 
Set 5-4 | X |  | 
AYJ126LALH
AYJ126LALH + AJYA72LALH
AYJ126LALH + AJYA72LALH + AJYA72LALH
Kézi beállítás!

## Slide 9
Beltéri egységek beállítása (Hűtőköri és beltéri cím)
Melyik címzéstípust akarja használni a beltériken?
Manuális címzés a forgókapcsolókkal
Auto. beltéri címzés a kültéri egység által
A beltéri egységek automata címzését a kültéri egységen végezheti el. Ezután folytassa a beltéri egységek DIP-kapcsoló beállításával (köv. old.)!
Állítsa be a SW7 és SW8 forgókapcsolót minden beltéri egységen (hűtőköri cím) a hozzá tartozó hűtőkörnek megfelelően.
Adja meg a SW6 és SW7 forgókapcsolóval minden beltéri egységnek a beltéri címét a hűtőkörben.
Példa beltéri: ARXB24LATH
Beltéri cím
Hűtőköri cím
00
01 01 01
X Z H
00
00
01
00
02
00
03
00
00
01
01
01
02
01
03
01
04
01
Beltéri cím:
Hűtőköri cím:
Példa:
X Z
Címzés a távvezérlővel
Hardveres, manuális címzés (JAVASOLT!)

## Slide 10
Beltéri egység paraméterezése (DIP-kapcsoló beállítás)
Az alábbi két beállítást csak hardveresen, a DIP kapcsolók segítségével lehet elvégezni:
1. Külső bemeneti jel típusa
2. Vezeték nélküli távirányító infrajel-kódjának megadása
1.
2.
SW2-1 | Külső bemeneti jel típusa
On | impluzus
Off | Folyamatos (nyit-zár)
SW3-1 | SW3-2 | infrajel-kód
OFF | OFF | code A
On | Off | code B
Off | On | code C
On | On | code D

## Slide 11
A beltérik paraméterezése
(Távirányító-csoporton belüli cím (RC cím (AD.))
Ha több beltéri egységet akarunk csoportban, egy távirányítóról vezérelni, akkor a csoport minden egyes beltéri egységének egy egyedi azonosító címet kell adni manuálisan. (RC cím-„távirányító-csoport” cím)
„Távirányító-csoport” cím (RC cím.) (SW10)
00
00
00
Ref. cím: 00 00 00
IU AD
Ref AD
RC AD
01
00
01
02
00
02
03
00
03
04
00
04
09
00
00
08
00
00
06
00
01
07
00
03
05
00
00
Rossz címzés! 02-es cím hiányzik!
Az RC címet mindig 00-tól indulva, folyamatosan növekvő sorrendben kell megadni a távirányító bekötési pontjától kezdve!
Példa:

## Slide 12
A vezetékes távirányítók paraméterezése
Ha egy vagy több beltéri egységhez két db vezetékes távirányító van csatlakoztatva, akkor ki kell jelölni a Master és a Slave távirányítót.
Funkcióbeállítások / Időzítési funkciók
elérhetők
Funkcióbeállítások / Időzítési funkciók
nem elérhetők
Maximum két db vezetékes távirányítót csatlakoztathat
Master Távirányító
1. Master / Slave beállítás
SW1-2 | Master/Slave beállítás
On | Slave
Off | Master
2. Memória aktiválása
SW1-6 | Memória aktiválása
On | Aktív
Off | Inaktív
Slave Távirányító

## Slide 13
Extra hűtőközeg mennyiség
Töltse be a kiszámolt extra hűtőközegből amennyit tud, folyadék állapotban a vákuumolt folyadék csőbe. Használja a csatlakozó csonkot a 3 utas szelepen!
A maradék hűtőközeg mennyiséget működés közben kell a szívócső 3 utas szelep csatlakozó csonkján betölteni!
A rendszerbe töltendő extra hűtőközeg mennyiségének kiszámolása:
Mindkét 3 utas szelepet teljesen ki kell nyitni.
Kültéri egységnek:
Folyadék csőnek
Írja rá a betöltendő extra hűtőközeg mennyiséget a kültérire a számítással együtt!
+
+
+
+
+
+
+
=
Extra hűtőközeg mennyiség

## Slide 14
Helyezze áram alá a kültéri és beltéri egységeket
Ellenőrizze a kültéri egység elektromos bekötését (3 fázis, nulla, földelés)!
Ellenőrizze a beltérik, konverterek, jelerősítők, stb. elektromos bekötését.
A rendszerindítás előtt 24 órával helyezze áram alá a kültéri egységet (a kompresszor felfűtése miatt)!
Kültéri egységek funkcióbeállításai!
Az üzembe helyezés során a csőhosszra vonatkozó paraméter megadása (F2/00) kötelező.
Funkció No. | Funkció | No. | Paraméter | Beállítás Master kültéri | Beállítás Slave 1 kültéri | Beállítás Slave 2 kültéri
0 | Mértékadó csőhossz | 00 | 40 - 65m |  |  | 
 |  | 01 | 7.5 - 40m |  |  | 
 |  | 02 | 65 - 90m |  |  | 
 |  | 03 | 90 - 120m |  |  | 
 |  | 04 | 120 - 150m |  |  | 
10 | Indítási késleltetés (szekvenciális start) | 00 | 0 Sec |  |  | 
 |  | 01 | 21 Sec |  |  | 
 |  | 02 | 42 Sec |  |  | 
 |  | 03 | 63 Sec |  |  | 
11 | Teljesítmény módosítás hűtési üzemben | 00 | Standard |  |  | 
 |  | 01 | Energiatakarékos üzem (+2°C) |  |  | 
 |  | 02 | Növelt teljesítmény1 (-2°C) |  |  | 
 |  | 03 | Növelt teljesítmény2 (-4°C) |  |  | 
 |  | 04 | Növelt teljesítmény3 (-5°C) |  |  | 
12 | Teljesítmény módosítás fűtési üzemben | 00 | Standard |  |  | 
 |  | 01 | Energiatakarékos üzem (-2°C) |  |  | 
 |  | 02 | Növelt teljesítmény1 (+2°C) |  |  | 
 |  | 03 | Növelt teljesítmény2 (+4°C) |  |  | 
13 | Leolvasztási hőmérséklet leálláskor | 00 | Standard |  |  | 
 |  | 01 | Magasabb hőmérséklet |  |  | 
20 | Külső bemenet ON/OFF funkció | 00 | Minden OFF |  |  | 
 |  | 01 | Vészleállítás |  |  | 
21 | Üzemmód prioritása | 00 | Első parancs prioritás |  |  | 
 |  | 01 | Külsö bemenet prioritás |  |  | 
 |  | 02 | Master beltéri prioritás |  |  | 
Funkció No. | Funkció | No. | Paraméter | Beállítás Master kültéri | Beállítás Slave 1 kültéri | Beállítás Slave 2 kültéri
22 | Hólerakódás megelőzése | 00 | Inaktív |  |  | 
 |  | 01 | Aktív |  |  | 
23 | Hólefúvatási intervallum | 00 | Standard (30min) |  |  | 
 |  | 01 | Rövid 1 (5min) |  |  | 
 |  | 02 | Rövid 2 (10min) |  |  | 
 |  | 03 | Rövid 3 (20min) |  |  | 
24 | Magas statikus nyomás üzemmód | 00 | Standard |  |  | 
 |  | 01 | Magas nyomás 1(0 - 30Pa) |  |  | 
 |  | 02 | Magas nyomás 2 (30-80Pa) |  |  | 
27 | Hibaüzenet | 00 | Van üzenet |  |  | 
 |  | 01 | Nincs üzenet |  |  | 
28 | Hőmérséklet mértékegység C vagy F | 00 | °C |  |  | 
 |  | 01 | °F |  |  | 
29 | Nyomás mértékegység MPa vagy psi | 00 | MPa |  |  | 
 |  | 01 | psi |  |  | 
30 | Max. teljesítmény korlátozása | 00 | 0% |  |  | 
 |  | 01 | 40% |  |  | 
 |  | 02 | 60% |  |  | 
 |  | 03 | 80% |  |  | 
40 | Csendesített üzemmód működési prioritása | 00 | Alacsony zajszint prioritás |  |  | 
 |  | 01 | Teljesítmény prioritás |  |  | 
41 | Csendes üzemmód | 00 | Ki |  |  | 
 |  | 01 | Csendes üzemmód |  |  | 
42 | Csendes üzem szintje | 00 | 1. szint (55dB) |  |  | 
 |  | 01 | 2. szint (50dB) |  |  | 

## Slide 15
Az automatikus beltéri egység és jelerősítő címzés módja
Ha a rendszer jelerősítőt is tartalmaz, a kültéri egység F3/10 funkciójával indítsa el a jelerősítők automatikus címzését.
Ha a beltéri egységek címzését nem végezte el manuálisan, indítsa el az automatikus címzési eljárást a kültéri egységen az F3/11 funkcióval.
Ellenőrizze, hogy a címzés során megtalált beltérik száma egyezik-e a beépített beltérik számával.
Ellenőrizze, hogy a címzés során megtalált jelerősítők száma egyezik-e a beépített jelerősítők számával.
A beltérik funkcióinak beállítása távirányítóval.
Infra vagy vezetékes távirányítóval egyaránt lehetséges.
vagy

## Slide 16
Funkció | Funkció- paraméter sorszáma | Paraméter értéke | Beállítás | 
Beltéri cím | 1 | 00-63 | 00-63 | 
Hűtőköri cím | 2 | 00-99 | 00-99 | 
Szűrőtisztítás jelzés gyakorisága | 11 | 00 | Standard | ●
 |  | 01 | Ritkább | 
 |  | 02 | Gyakoribb | 
Szűrőtisztítás jelzés | 13 | 00 | Engedélyez | ●
 |  | 01 | Tilt | 
 |  | 02 | Csak a központi vezérlőn | 
Magasmennyezeti mód | 20 | 00 | Standard | ●
 |  | 01 | Mennyezeti 1 | 
 |  | 02 | Mennyezeti 2 | 
Huzathatás-megelőzés (függ. légterelés tartomány) | 23 | 00 | Standard | ●
 |  | 01 | Felfelé (Huzathatás-megelőzés) | 
Vízszintes légterelés iránya | 24 | 00 | Standard | ●
 |  | 01 | Bal oldal | 
 |  | 02 | Jobb oldal | 
Statikus nyomás beállítása (csak a „slim duct” típusnál) | 26 | 00 | 0 Pa | 
 |  | 01 | 10 Pa | 
 |  | 02 | 20 Pa | 
 |  | 03 | 30 Pa | 
 |  | 04 | 40 Pa | 
 |  | 05 | 50 Pa | 
 |  | 06 | 60 Pa (50Pa for AR24) | 
 |  | 07 | 70 Pa (50Pa for AR24) | 
 |  | 08 | 80 Pa (50Pa for AR24) | 
 |  | 09 | 90 Pa (50Pa for AR24) | 
 |  | 31 | 25 Pa | ●
Funkció | Funkció- paraméter sorszáma | Paraméter értéke | Beállítás | 
Szoba hőm. korrekció hűtésben | 30 | 00 | 0℃ | ●
 |  | 01 | +2℃ | 
 |  | 02 | -2℃ | 
Szoba hőm. korrekció fűtésben | 31 | 00 | 0℃ | ●
 |  | 01 | +8℃ | 
 |  | 02 | +4℃ | 
 |  | 03 | -2℃ | 
Automatikus újraindulás | 40 | 00 | Engedélyez | ●
 |  | 01 | Tilt | 
Hideglevegő befúvás elleni védelem | 43 | 00 | Engedélyez | ●
 |  | 01 | Tilt (ventilátor üzemmód) | 
Külső vezérlő Funkció bemenet | 46 | 00 | Start/Stop | ●
 |  | 01 | Vészleállítás | 
 |  | 02 | Kényszerleállítás (pl. Ablaknyitás érzékelő) | 
Hibakijelzés | 47 | 00 | Mindenütt | ●
 |  | 01 | Csak a központi vezérlőn | 
A beltéri egységek funkcióbeállításai (paraméterezése)

## Slide 17
A beltéri egységek funkcióbeállításai (paraméterezése)
Beltéri egység RC cím.
kiválasztandó: (00-15)
Funkció-paraméter sorszáma (00-99)
Paraméter értéke
(az adott funkciótól függ)
A Set Back gombbal választhatja ki a beltéri RC címet
Az óra (jobb/bal) gombbal válassz a ki a funkciót (00-99)
A Set Temp. gombbal (fel/le) állítsa be a paraméter számát!
Nyomja meg a Timer Set gombot a megadott funkció rögzítéséhez.
A Fan + Temp. (fel) + Temp. (le) gomb hosszú megnyomásával (3 mp) léphet be a funkció-beállító módba

## Slide 18
A beltéri egységek funkcióinak beállítása a vezetékes távirányítóval
2. A Master távirányítón nyomja meg hosszan (3 mp.) egyszerre a Set temp. (fel) + Set temp. (le) + Fan gombot.
3. (00:00 00) jelenik meg a kijelzőn! A set back gombbal válassza ki a beltéri egység RC címét 00-tól 15-ig => az első két számjegy a kijelző bal oldalán. Válassza ki a kívánt beltéri egységet.
4. Az óra (jobb/bal) gombbal válassz a ki a beállítani kívánt funkció-paraméter sorszámát (00-99)
5. A Set Temp. Gombbal (fel/le) állítsa be a kívánt paraméter értékét)!
6. A beállítás rögzítéséhez nyomja meg a Timer Set gombot! A kijelző rövid ideig villogni fog!
7. Minden egyes beállításhoz ismételje meg ezt az eljárást!
8. A beállítások befejeztével áramtalanítsa, majd újra helyezze feszültség alá a rendszert.
1. Kapcsolja ki a berendezést (stand by mód) máskülönben a beltéri egység nem érzékeli a funkcióbeállításokat!

## Slide 19
Funkció száma (00-99)
A beállítható paraméter-értékek az adott funkciótól függenek.
A Timer Mode ellenőrizheti az infrajel-kódot.
A Mode gombot a bevitelnél a helyiérték váltáshoz használja.
A Set Temp. Gombbal (fel/le) állítsa be a paraméter értékét!
A Fan gombbal válthat a funkció-paraméter sorszáma és a paraméter értéke között.
A Start/Stop gombbal rögzítheti a bevitt értéket.
A Reset gombbal hagyhatja el a funkcióbeállító módot.
A belépéshez pedig nyomja meg együtt a Set temp. (fel) + Fan + Reset gombokat és a Reset-et engedje fel utoljára!
A beltéri egységek funkcióinak beállítása a vezeték nélküli távirányítóval

## Slide 20
A beltéri egység funkcióinak beállítása a vezeték nélküli távirányítóval
2. Nyomja le egyszerre a távirányítón a Set temp. fel + Fan gombot, majd nyomja meg röviden a Reset gombot!
3. A Set. Temp. Fel gomb megnyomásával válassza ki az infrajel-kódot (A, B, C, D) majd ellenőrizze azt a Timer mode gombbal! Ha az infrajel-kód megfelelő, a beltéri egység sípoló hangjelzést ad.
4. A funkcióbeállító mód eléréséhez nyomja meg a Mode gombot! A kijelzőn a funkció-paraméter sorszámának (00) első számjegye villog! Válassza ki a kívánt értéket a Set.Temp. (fel/le) gombbal! A helyiérték váltásához nyomja meg a Mode gombot, és az előző lépésben leírtak szerint adja meg a kívánt értéket.
5. Nyomja meg a Fan gombot ha a funkció sorszámáról a paraméter értékének bevitelére akar váltani! A paraméter-érték első számjegye villog. Válassza ki a kívánt értéket a Set.Temp. (fel/le) gombbal! A számjegy váltáshoz nyomja meg a Mode gombot, és az előző lépésben leírtak szerint adja meg a kívánt értéket.
7. A nyomja meg a Start/Stop gombot a beállítás elküldéséhez! A beltéri egység sípoló hangjelzést ad!
8. Minden egyes beállításhoz ismételje meg ezt az eljárást!
10. A beállítások befejeztével áramtalanítsa, majd újra helyezze feszültség alá a rendszert.
1. Kapcsolja ki a berendezést (stand by mód). Nyomja meg és 3mp-ig tartsa nyomva a beltéri egység kézi működtető gombját („MANUAL/AUTO”), a beltéri egység sípoló hangot ad.
9. A funkcióbeállítási módból való kilépéshez nyomja meg és 3mp-ig tartsa nyomva a beltéri egység kézi működtető gombját („MANUAL/AUTO”), a beltéri egység sípoló hangot ad. A távirányítón nyomja meg a Reset gombot.

## Slide 21
Beüzemelési riport Airstage V-II VRF rendszer
Üzembe helyező szakember adatai | 
Név | 
Cégnév | 
Cím | 
Város | 
Engedélyszám | 
Szerelő cég adatai | 
Név | 
Cím | 
Város | 
Egyéb | 
Telefonszám | 
Telepítés helye | 
Név | 
Cím | 
Város | 
Egyéb | 
Kommunikációs hálózatok száma | 
Szabályzó és monitor rendszerek | Igen mind | Nem | Csak a ….. rendszer
Kommunikációs hálózat BMS-hez kötve BACnet Gateway által |  |  | 
Kommunikációs hálózat BMS-hez kötve LonWorks Converterrel |  |  | 
Kommunikációs hálózat System Controller-hez kötve |  |  | 
Kommunikációs hálózat Web Monitoring Tool-hoz kötve |  |  | 
Kommunikációs hálózat Service Tool-hoz kötve |  |  | 
Hűtési rendszer adatai | 1. Kommuni-kációs hálózat | 2. Kommuni-kációs hálózat | 3. Kommuni-kációs hálózat | 4. Kommuni-kációs hálózat
Összes hűtőkör száma |  |  |  | 
Összes kültéri egység száma |  |  |  | 
Összes beltéri egység száma |  |  |  | 
Összes Touch Panel szabályzó száma |  |  |  | 
Összes Central Remote szabályzó száma |  |  |  | 
Összes Group Remote szabályzó száma |  |  |  | 
Összes hálózati szegmens száma |  |  |  | 
Összes jelerősítő száma (Signal Amplifiers) |  |  |  | 
Összes LonWorks Converter száma |  |  |  | 
Dátum | 

## Slide 22
Beüzemelési riport Airstage V-II VRF-System
Dátum | 
Hűtőkör adatai
Konfiguráció |  | 
Hűtőkör sorszáma |  | 
Hűtőkör címe (REF. AD.) |  | 
Master kültéri egység | modell név | 
 | Gyári szám | 
Slave 1 kültéri egység | modell név | 
 | Gyári szám | 
Slave 2 kültéri egység | modell név | 
 | Gyári szám | 
Beltéri egységek | 
Összes beltéri száma | 
Kültéri által látott beltérik száma (F1:00 ellenőrzés) | 
Beltéri kültéri rákötési arány (50-150%) | 
Csőhálózat | 
Teljes csőhossz egy irányban | 
Max. csőhossz (Kültéri és legtávolabbi belt. között) | 
Mértékadó csőhossz (Kült.és legközelebbi belt. között) | 
Legnagyobb szintkülönbség beltéri és kültérik között | 
Kültéri magasabban v. alacsonyabban mint a beltérik | 
Legnagyobb szintkülönbség a beltérik közt | 
Elágazó Y idomok pozíciója megfelelő | 
Elágazó csoportosztók pozíciója megfelelő | 
Vákuum- és nyomásteszt | 
Hűtőköri csőhálózat nitrogén v. nemesgáz alatt forrasztva | 
Hűtőköri csőhálózat 4.2 MPa nitrogénnel próbázva | 
Nyomásesés 24 h alatt (Pa) | 
Hűtőköri csőhálózat vákuum tartása (h) | 
Hűtőközeg mennyiség | 
Gyári hűtőközeg mennyiség Master kültériben | 
Gyári hűtőközeg mennyiség Slave 1 kültériben | 
Gyári hűtőközeg mennyiség Slave 2 kültériben | 
Rátöltött hűtőközeg mennyiség Master kültéri alapján | 
Rátöltött hűtőközeg mennyiség Slave 1 kültéri alapján | 
Rátöltött hűtőközeg mennyiség Slave 2 kültéri alapján | 
Rátöltött hűtőközeg mennyiség folyadékcső hossza alapján | 
A rendszerben lévő teljes hűtőközeg mennyiség | 
Kültérik elágazó idomainak pozíciója megfelelő | 

## Slide 23
Beüzemelési riport Airstage V-II VRF-System
Dátum | 
Kommunikációs hálózat sorszáma | 
Hűtőkör címe | 
DIP-kapcsoló és forgókapcsoló beállítások a kültéri egységeknél
Master kültéri egység | 
modell neve | 
Gyári száma | 
Slave 1 kültéri egység | 
modell neve | 
Gyári száma | 
Slave 2 kültéri egység | 
modell neve | 
Gyári száma | 
Forgókapcsoló |  | 
REF AD x 1 |  | 
REF AD x 10 |  | 
DIP-kapcsoló állása Master |  |  | 
Set 1 | ON | OFF | 
Set 1-1 |  |  | 
Set 1-2 |  |  | 
Set 1-3 |  |  | 
Set 1-4 |  |  | 
Set 2 | ON | OFF | 
Set 2-1 |  |  | 
Set 2-2 |  |  | 
Set 2-3 |  |  | 
Set 2-4 |  |  | 
Set 3 | ON | OFF | 
Set 3-1 |  |  | 
Set 3-2 |  |  | 
Set 3-3 |  |  | 
Set 3-4 |  |  | 
Set 4 | ON | OFF | 
Set 4-1 |  |  | 
Set 4-2 |  |  | 
Set 4-3 |  |  | 
Set 4-4 |  |  | 
Set 5 | ON | OFF | 
Set 5-1 |  |  | 
Set 5-2 |  |  | 
Set 5-3 |  |  | 
Set 5-4 |  |  | 
Forgókapcsoló |  | 
REF AD x 1 |  | 
REF AD x 10 |  | 
Forgókapcsoló |  | 
REF AD x 1 |  | 
REF AD x 10 |  | 
DIP-kapcsoló állása Master |  |  | 
Set 1 | ON | OFF | 
Set 1-1 |  |  | 
Set 1-2 |  |  | 
Set 1-3 |  |  | 
Set 1-4 |  |  | 
Set 2 | ON | OFF | 
Set 2-1 |  |  | 
Set 2-2 |  |  | 
Set 2-3 |  |  | 
Set 2-4 |  |  | 
Set 3 | ON | OFF | 
Set 3-1 |  |  | 
Set 3-2 |  |  | 
Set 3-3 |  |  | 
Set 3-4 |  |  | 
Set 4 | ON | OFF | 
Set 4-1 |  |  | 
Set 4-2 |  |  | 
Set 4-3 |  |  | 
Set 4-4 |  |  | 
Set 5 | ON | OFF | 
Set 5-1 |  |  | 
Set 5-2 |  |  | 
Set 5-3 |  |  | 
Set 5-4 |  |  | 
DIP-kapcsoló állása Master |  |  | 
Set 1 | ON | OFF | 
Set 1-1 |  |  | 
Set 1-2 |  |  | 
Set 1-3 |  |  | 
Set 1-4 |  |  | 
Set 2 | ON | OFF | 
Set 2-1 |  |  | 
Set 2-2 |  |  | 
Set 2-3 |  |  | 
Set 2-4 |  |  | 
Set 3 | ON | OFF | 
Set 3-1 |  |  | 
Set 3-2 |  |  | 
Set 3-3 |  |  | 
Set 3-4 |  |  | 
Set 4 | ON | OFF | 
Set 4-1 |  |  | 
Set 4-2 |  |  | 
Set 4-3 |  |  | 
Set 4-4 |  |  | 
Set 5 | ON | OFF | 
Set 5-1 |  |  | 
Set 5-2 |  |  | 
Set 5-3 |  |  | 
Set 5-4 |  |  | 

## Slide 24
Kültéri egységek funkció beállításai ( F2)
Kommunikációs hálózat sorszáma | 
Hűtőkör címe | 
Funkció No. | Funkció | No. | Paraméter | Beállítás Master kültéri | Beállítás Slave 1 kültéri | Beállítás Slave 2 kültéri
0 | Mértékadó csőhossz | 00 | 40 - 65m |  |  | 
 |  | 01 | 7.5 - 40m |  |  | 
 |  | 02 | 65 - 90m |  |  | 
 |  | 03 | 90 - 120m |  |  | 
 |  | 04 | 120 - 150m |  |  | 
10 | Indítási késleltetés (szekvenciális start) | 00 | 0 Sec |  |  | 
 |  | 01 | 21 Sec |  |  | 
 |  | 02 | 42 Sec |  |  | 
 |  | 03 | 63 Sec |  |  | 
11 | Teljesítmény módosítás hűtési üzemben | 00 | Standard |  |  | 
 |  | 01 | Energiatakarékos üzem (+2°C) |  |  | 
 |  | 02 | Növelt teljesítmény1 (-2°C) |  |  | 
 |  | 03 | Növelt teljesítmény2 (-4°C) |  |  | 
 |  | 04 | Növelt teljesítmény3 (-5°C) |  |  | 
12 | Teljesítmény módosítás fűtési üzemben | 00 | Standard |  |  | 
 |  | 01 | Energiatakarékos üzem (-2°C) |  |  | 
 |  | 02 | Növelt teljesítmény1 (+2°C) |  |  | 
 |  | 03 | Növelt teljesítmény2 (+4°C) |  |  | 
13 | Leolvasztási hőmérséklet leálláskor | 00 | Standard |  |  | 
 |  | 01 | Magasabb hőmérséklet |  |  | 
20 | Külső bemenet ON/OFF funkció | 00 | Minden OFF |  |  | 
 |  | 01 | Vészleállítás |  |  | 
21 | Üzemmód prioritása | 00 | Első parancs prioritás |  |  | 
 |  | 01 | Külsö bemenet prioritás |  |  | 
 |  | 02 | Master beltéri prioritás |  |  | 
22 | Hólerakódás megelőzése | 00 | Inaktív |  |  | 
 |  | 01 | Aktív |  |  | 
Funkció No. | Funkció | No. | Paraméter | Beállítás Master kültéri | Beállítás Slave 1 kültéri | Beállítás Slave 2 kültéri
23 | Hólefúvatási intervallum | 00 | Standard (30min) |  |  | 
 |  | 01 | Rövid 1 (5min) |  |  | 
 |  | 02 | Rövid 2 (10min) |  |  | 
 |  | 03 | Rövid 3 (20min) |  |  | 
24 | Magas statikus nyomás üzemmód | 00 | Standard |  |  | 
 |  | 01 | Magas nyomás 1(0 - 30Pa) |  |  | 
 |  | 02 | Magas nyomás 2 (30-80Pa) |  |  | 
27 | Hibaüzenet | 00 | Van üzenet |  |  | 
 |  | 01 | Nincs üzenet |  |  | 
28 | Hőmérséklet mértékegység C vagy F | 00 | °C |  |  | 
 |  | 01 | °F |  |  | 
29 | Nyomás mértékegység MPa vagy psi | 00 | MPa |  |  | 
 |  | 01 | psi |  |  | 
30 | Max. teljesítmény korlátozása | 00 | 0% |  |  | 
 |  | 01 | 40% |  |  | 
 |  | 02 | 60% |  |  | 
 |  | 03 | 80% |  |  | 
40 | Csendesített üzemmód működési prioritása | 00 | Alacsony zajszint prioritás |  |  | 
 |  | 01 | Teljesítmény prioritás |  |  | 
41 | Csendes üzemmód | 00 | Ki |  |  | 
 |  | 01 | Csendes üzemmód |  |  | 
42 | Csendes üzem szintje | 00 | 1. szint (55dB) |  |  | 
 |  | 01 | 2. szint (50dB) |  |  | 

## Slide 25
Hűtőkör hűtő üzemmódban | Master kültéri | Slave 1 kültéri | Slave 2 kültéri
Üzemmód (teszt hűtés ) |  |  | 
Magas nyomás (MPa) |  |  | 
Alacsony nyomás (MPa) |  |  | 
Külső környezeti hőmérséklet (°C) |  |  | 
Inverteres kompresszor nyomó oldali hőmérséklete TH1 (°C) |  |  | 
Fix sebességes kompresszor nyomó oldali hőmérséklete TH2 (°C) |  |  | 
Inverteres kompresszor hőmérséklete TH10 (°C) |  |  | 
Fix sebességes kompresszor hőmérséklete TH11 (°C) |  |  | 
Inverteres kompresszor áramfelvétele (A) |  |  | 
Fix sebességes kompresszor áramfelvétele (A) |  |  | 
Gőz túlhevítési foka (°C) (TH4 - TH22) |  |  | 
Inverteres kompr. nyomóoldali túlhevítési foka (°C) (TH1-TH5) |  |  | 
Fix sebességes kompr. nyomóoldali túlhevítési foka (°C) (TH2-TH5) |  |  | 
Utóhűtés foka (°C) (TH6-TH7) |  |  | 
Expanziós szelep (EEV2) működik? |  |  | 
Hűtőkör fűtő üzemmódban | Master kültéri | Slave 1 kültéri | Slave 2 kültéri
Üzemmód (teszt fűtés) |  |  | 
Magas nyomás (MPa) |  |  | 
alacsony nyomás (MPa) |  |  | 
Külső környezeti hőmérséklet (°C) |  |  | 
Inverteres kompresszor nyomó oldali hőmérséklete TH1 (°C) |  |  | 
Fix sebességes kompresszor nyomó oldali hőmérséklete TH2 (°C) |  |  | 
Inverteres kompresszor hőmérséklete TH10 (°C) |  |  | 
Fix sebességes kompresszor hőmérséklete TH11 (°C) |  |  | 
Inverteres kompresszor áramfelvétele (A) |  |  | 
Fix sebességes kompresszor áramfelvétele (A) |  |  | 
Inverteres kompr. nyomóoldali túlhevítési foka (°C) (TH1-TH5) |  |  | 
Fix sebességes kompr. nyomóoldali túlhevítési foka (°C) (TH2-TH5) |  |  | 
Expanziós szelep (EEV1) működik? |  |  | 
Kommunikációs hálózat sorszáma | 
Hűtőkör címe |